ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

**ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ**

Στο Θεσπρωτικό σήμερα την …. μήνα ……………………………., έ­τους 201.., ημέρα ……………., ώρα ……… π.μ. και στο γραφείο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής, συγκεντρωθήκαμε η παρακάτω υπογραφόμενη Τριμελής Επιτροπή παραλαβής εργασιών, που εκλεγήκαμε με την υπ’ α­ριθμ. 2 / 7-2-2013 (θέμα 2ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, με θέμα:

«Παραλαβή υλικών από επισκευή από κατάστημα κ. ………………….

….…………………………………………..……………………».

Μεταβήκαμε στ.. χώρο όπου εργάστηκε ο κ. …………………………

……………………………………………………………………………..

Εκεί ελέγξαμε τις εργασίες που αυτός εκτέλεσε.

Μετά τον έλεγχό μας, διαπιστώσαμε ότι όλες οι εργασίες του έγιναν σωστά και σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις και υποδείξεις. Οι εργασίες αυτές, είναι αυτές ακριβώς που ανα­γράφονται αναλυτικότερα στο υπ’ α­ριθμ. ……../….-….-201… Τιμολόγιο κ. …………………..……….……

……..…………….....

Μετά τα παραπάνω παραλαμβάνουμε τις παραπάνω αναφερόμενες ερ­γασίες, για χρήση τους στον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής και εγκρίνουμε να πληρωθεί ο/η κ. ………………………..…...………………….…..… ……………………... με το ποσόν των #...............…# ευρώ.

 Θεσπρωτικό …. / …. /201..

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Κίτσιος Χρήστος:…………………...

2) Κίτσιος Ιωάννης:…………….……...

3) Κίτσιος Παναγιώτης: ………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ**

Στο Θεσπρωτικό σήμερα την 24 μήνα Φεβρουαρίου, έ­τους 2003, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00΄ π.μ. και στο γραφείο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής, συγκεντρωθήκαμε η παρακάτω υπογραφόμενη Τριμελής Επιτροπή παρα­λαβής εργασιών, που εκλεγήκαμε με την υπ’ α­ριθμ. 2 / 7-6-2001 (θέμα 2ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, με θέμα:

«Παραλαβή υλικών από επισκευής τους, από κ. κατάστημα κ. Δημη­τρίου Κων/νο του Παναγιώτη».

Μεταβήκαμε στο αντλιοστάσιο Α3-Α4 (θέση «Πριάλα»), όπου ο πα­ραπάνω (κ. Δημητρίου Κων/νος) επέστρεψε επισκευασμένους τους πέντε η­λεκτροκινητήρες που είχε πάρει στο εργαστήριό του, στην Φιλιππιάδα (Δ/νση: Λεωφ. Ιωαννίνων 35), για να τους επισκευάσει.

Συγκεκριμένα, είχαν μεταφερθεί στο κατάστημα του κ. Δημητρίου πέ­ντε (5) ηλεκτροκινητήρες αντλιών με στοιχεία του κάθε ηλεκτροκινητήρα: τριφασικό ρεύμα, οριζόντιας λειτουργίας, τάσης 380V, 50Hz, ισχύος 180 HP / 1450 RPM, σύμφωνα με το από 21-01-2001 Πρακτικό Ανάδειξης Μειοδότη του Οργανισμού μας, της σχετικής δημοπρασίας που έγινε την ίδια ημέρα για το παραπάνω θέμα. Οι παραπάνω ηλεκτροκινητήρες βρέ­θηκαν ξαφνικά κάτω από το νερό, όταν τα πολλά νερά των βροχών των χειμάρρων του έργου μας πλημμύρισαν τον Ιανουάριο του 2003, ολό­κληρη την περιοχή της Τσερόπολης Ριζοβουνίου όπου το παραπάνω α­ντλιοστάσιο Α3-Α4 (Πριάλας). Τελικά, τα νερά των δυνατών βροχών ει­σέδυσαν μέσα στους χώρους του παραπάνω αντλιοστασίου και το πλημ­μύρισαν, παρά τα μέσα προστασίας του (μεταλλικές πόρτες και μπάρες ενισχυμένες στην είσοδό του που είχαν συγκολληθεί, υποβρύχια αντλία πετρελαίου, άλλη αυτόματη με ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.).

Επιμέρους, οι εργασίες αυτές, αναλυτικότερα, περιλάμβαναν για τον καθένα από τους πέντε αυτούς ηλεκτροκινητήρες:

1. Την εξαγωγή του κινητήρα και της αντλίας του.
2. Την μεταφορά τους στο συνεργείο-εργαστήριο του μειοδότη.
3. Το στέγνωμα-καθαρισμό και αποκατάσταση των βλαβών τους.
4. Αλλαγή ρουλεμάν κινητήρα και αντλίας.
5. Μεταφορά του στο αντλιοστάσιό μας.
6. Τοποθέτηση και ζύγισμα-ευθυγράμμιση κινητήρα και αντλίας.
7. Τελικές δοκιμές και έλεγχος καλής λειτουργίας τους.

Τέλος, ο χρόνος παράδοσής τους, προσδιορίστηκε και συμφωνήθηκε σε δέκα πέντε (15) ημέρες επειδή υπάρχει άμεσο πρόβλημα κινδύνου οξεί­δωσής των.

Σήμερα λοιπόν επέστρεψαν όλοι οι παραπάνω ηλεκτροκινητήρες και οι αντλίες στην θέση τους, ευθυγραμμίστηκαν, ζυγίστηκαν και τέθηκαν σε κανονική λειτουργία.

Μαζί μας και ο μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος του Οργανισμού μας κ. Λιαπάτης Χρήστος, που είναι και ειδικός να γνωματεύσει για την καλή λειτουργία τους.

Πράγματι, οι πέντε παραπάνω ηλεκτροκινητήρες τέθηκαν σε λειτουρ­γία, ενώπιον και του μηχανολόγου μας, και από την λειτουργία και τις τε­λικές δοκιμές τους διαπιστώσαμε ότι αυτές λειτουργούν σωστά.

Μετά τον έλεγχό μας, εγκρίνουμε και παραλαμβάνουμε τις παραπάνω εργασίες επισκευής των πέντε (5) ηλεκτροκινητήρων, όπως αναφέρονται και στο υπ’ αριθμ. 81/24-2-2003 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κ. Δημη­τρίου Κων/νου του Παναγιώτη, συνολικής αξίας ……. ευρώ.

Εγκρίνουμε επίσης να επιστραφεί στον παραπάνω κ. Δημητρίου Κων/νο του Παναγιώτη η εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας των, από Τρά­πεζα, που είχε καταθέσει, αμέσως μετά την ανάδειξή του ως μειο­δότης της σχετικής δημοπρασίας.

 Θεσπρωτικό …. / …. /201..

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Κίτσιος Χρήστος:…………………...

2) Κίτσιος Ιωάννης:…………….……...

3) Κίτσιος Παναγιώτης: ………………..

 Θεωρήθηκε

Ο Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος

 Χρήστος Λιαπάτης